НТП-АПК 1.10.07.002-02

Система нормативных документов в агропромышленном комплексе

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

ДЛЯ ГОРОДОВ И ИНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Дата введения 2003-01-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ: Федеральное Государственное Научное Учреждение Научно-проектный Центр "Гипронисельхоз" (ФГНУ НПЦ "Гипронисельхоз" Минсельхоз России) с участием Всероссийского Научно-исследовательского института ветеринарной санитарии, гигиены и экологии (ВНИИВСГЭ), Всероссийского института гельминтологии им. Скрябина (ВИГИС), Саратовского научно-исследовательского института сельской гигиены (СарНИИСГ), Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехники им. К.И.Скрябина (МГАВМ и Б им. К.И.Скрябина), Московского государственного университета прикладной биотехнологии (МГУПБ).

ВНЕСЕНЫ: ФГНУ НПЦ "Гипронисельхоз".

2 ОДОБРЕНЫ: НТС Минсельхоза России (протокол от "18" декабря 2002 г. N 37).

3 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ:

Заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации Сажиновым Г.Ю. 27 декабря 2002 г.

4 РАЗРАБОТАНЫ ВПЕРВЫЕ.

5 СОГЛАСОВАНЫ:

Департаментом ветеринарии Минсельхоза России (письмо от 29.07.2002 г. N 13-2-57/1327);

Департаментом социального развития и охраны труда Минсельхоза России ("27" декабря 2002 г.);

Заместителем Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации (письмо от 14.10.2002 г. N 111-09/48-04);

6 РАССМОТРЕНЫ: Департаментом экономики и финансов Минсельхоза России (письмо от 22.11.2002 г N 2313/8).

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие нормы распространяются на проектирование вновь строящихся ветеринарных объектов, городских объектов, перепрофилируемых под ветеринарные и реконструкцию действующих ветеринарных объектов для городов и иных населенных пунктов (далее - ветеринарные объекты) вне зависимости от их организационно-правовой формы, формы собственности и ведомственной подчиненности.

1.2 Изложенные в данных нормах нормативы и требования по проектированию ветеринарных объектов обязательны для выполнения на всей территории Российской Федерации государственными органами, учреждениями, предприятиями, должностными лицами и гражданами.

1.3 Ветеринарные объекты, запроектированные в городах и иных населенных пунктах, до введения в действие настоящих норм, подлежат реконструкции в части приведения в соответствие с действующими нормами планировочных и технологических решений по требованию органов государственного ветеринарного надзора.

Ветеринарные объекты, находящиеся в муниципальной и частной собственности, размещенные с нарушением настоящих норм, по решению органов Государственного ветеринарного надзора подлежат закрытию.

1.4 При проектировании ветеринарных объектов, кроме настоящих норм, следует руководствоваться требованиями действующих строительных норм и правил; норм и правил пожарной безопасности; санитарных правил и норм; государственных стандартов безопасности труда; санитарных правил отраслевых предприятий и других нормативных документов.

1.5 Ветеринарные объекты, предусмотренные настоящими нормами, предназначаются для предупреждения болезней животных и их лечения, контроля за выпуском полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, и охраны окружающей среды.

1.6 Разработка, согласование, утверждение и состав проектной документации на строительство ветеринарных объектов осуществляются в соответствии с требованиями СНиП 11-01-95 и действующим законодательством.

1.7 Ветеринарные объекты для обслуживания животных населения городов и иных населенных пунктов размещаются в местах, удобных для обслуживания населения того или иного района города при условии соблюдения ветеринарных требований к минимальному расстоянию от ветеринарного объекта до предприятий и жилой застройки.

Допускается размещение ветеринарных объектов в одном, наиболее крупном населенном пункте (районном центре и т.п.), вокруг которого имеются более мелкие, связанные с ним дорогами и местным пассажирским транспортом.

В обязательном порядке ветеринарные объекты размещаются на продовольственных рынках, мясокомбинатах, мясоперерабатывающих, рыбоперерабатывающих и молокоперерабатывающих предприятиях.

1.8 Ветеринарные объекты должны быть обеспечены водой, в том числе горячей, электроэнергией, оборудованы канализацией (с диаметром труб не менее 100 мм), приточной и вытяжной вентиляцией, отоплением, охранной и пожарной сигнализацией и иметь удобные подъездные пути.

1.9 Ветеринарные требования к минимальному расстоянию от ветеринарного объекта до предприятий и жилой застройки в городах и иных населенных пунктах приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование ветеринарных объектов | Наименование предприятий и отдельных объектов | Минимальное расстояние до объекта, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных; республиканская, краевая, областная, городская, зональная, межрайонная ветеринарная лаборатория; республиканская, краевая, областная, районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных; районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных с ветеринарной лабораторией |  |  |
|  | 1.1 Предприятия по изготовлению строительных материалов, деталей и конструкций: |  |
|  | - глиняного и силикатного кирпича, керамических и огнеупорных изделий | 100 |
|  | - извести и других вяжущих материалов, цемента | 300 |
|  | 1.2 Предприятия по ремонту техники, здания гаражей и пункты технического обслуживания автомобилей | 100 |
|  | 1.3 Мелькомбинаты, комбикормовые заводы | 150 |
|  | 1.4 Предприятия по переработке: |  |
|  | - овощей, фруктов и зерновых культур | 100 |
|  | - молока производительностью: |  |
|  | а) 12 т/сут | 50 |
|  | б) свыше 12 т/сут | 200 |
|  | - скота и птицы производительностью: |  |
|  | а) 10 т/смену | 300 |
|  | б) свыше 10 т/смену | 1000 |
|  | 1.5 Овощные базы | 50 |
|  | 1.6 Продовольственные базы | 200 |
|  | 1.7 Продовольственные рынки | 300 |
|  | 1.8 Дороги: |  |
|  | - железные и автомобильные федерального и межрегионального значения I и II категории | 300 |
|  | - автомобильные регионального значения III категории | 150 |
|  | - внутригородские | 50 |
|  | 1.9 Жилая застройка | 100 |
| 2 Ветеринарная лечебница; ветеринарная клиника; ветеринарный центр; ветеринарный кабинет; другие ветеринарные заведения, занимающиеся оказанием ветеринарных услуг |  |  |
|  | 2.1 Предприятия по изготовлению строительных материалов, деталей и конструкций: |  |
|  | - глиняного и силикатного кирпича, керамических и огнеупорных изделий | 75 |
|  | - извести и других вяжущих материалов, цемента | 250 |
|  | 2.2 Предприятия по ремонту техники, здания гаражей и пункты технического обслуживания автомобилей | 75 |
|  | 2.3 Мелькомбинаты, комбикормовые заводы | 125 |
|  | 2.4 Предприятия по переработке: |  |
|  | - овощей, фруктов и зерновых культур | 75 |
|  | - молока производительностью: |  |
|  | а) 12 т/сут | 50 |
|  | б) свыше 12 т/сут | 200 |
|  | - скота и птицы производительностью: |  |
|  | а) 10 т/смену | 250 |
|  | б) свыше 10 т/смену | 800 |
|  | 2.5 Овощные базы | 50 |
|  | 2.6 Продовольственные базы | 200 |
|  | 2.7 Продовольственные рынки | 250 |
|  | 2.8 Дороги: |  |
|  | - железные и автомобильные федерального и межрегионального значения I и II категории | 200 |
|  | - автомобильные регионального значения III категории | 100 |
|  | - внутригородские | 25 |
|  | 2.9 Жилая застройка | 50 |
| 3 Государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках |  | Размещается в здании торгового павильона рынка (торгового центра, Торгового Дома) или в отдельно стоящем здании на территории рынка |
| 4 Отдел подразделения государственного ветеринарно-санитарного надзора и ветеринарная лаборатория |  | Размещается на предприятиях перерабатывающей промышленности |
| 5 Виварий |  | Размещается в отдельно стоящем здании (комплексе зданий) или на верхних этажах лабораторных корпусов ветеринарных и медицинских государственных учреждений |
| 6 Питомник, гостиница (приют передержки) для животных | 6.1 Жилая застройка | 150 |
|  |  | Остальные минимальные расстояния аналогичны указанным для городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных |
| 7 Ветеринарная аптека | 7.1 Предприятия по изготовлению строительных материалов, деталей и конструкций: |  |
|  | - глиняного и силикатного кирпича, керамических и огнеупорных изделий | 50 |
|  | - извести и других вяжущих материалов, цемента | 200 |
|  | 7.2 Предприятия по ремонту техники, здания гаражей и пункты технического обслуживания автомобилей | 50 |
|  | 7.3 Мельничные комбинаты, комбикормовые заводы | 100 |
|  | 7.4 предприятия по переработке: |  |
|  | - овощей, фруктов и зерновых культур | 50 |
|  | - молока производительностью: |  |
|  | а) 12 т/сут | 50 |
|  | б) свыше 12 т/сут | 100 |
|  | - скота и птицы производительностью: |  |
|  | а) 10 т/смену | 200 |
|  | б) свыше 10 т/смену | 400 |
|  | 7.5 Овощные базы | 50 |
|  | 7.6 Продовольственные базы | 150 |
|  | 7.7 Продовольственные рынки | 200 |
|  | 7.8 Дороги: |  |
|  | - железные и автомобильные федерального и межрегионального значения I и II категории | 150 |
|  | - автомобильные регионального значения III категории | 50 |
|  | - внутригородские | 25 |
|  | 7.9 Жилая застройка | Не нормируется |
| 8 Парикмахерская для домашних животных | 8.1 Предприятия по изготовлению строительных материалов, деталей и конструкций: |  |
|  | - глиняного и силикатного кирпича, керамических и огнеупорных изделий | 100 |
|  | - извести и других вяжущих материалов, цемента | 250 |
|  | 8.2 Предприятия по ремонту техники, здания гаражей и пункты технического обслуживания автомобилей | 100 |
|  | 8.3 Мельничные комбинаты, комбикормовые заводы | 150 |
|  | 8.4 Предприятия по переработке: |  |
|  | - овощей, фруктов и зерновых культур | 50 |
|  | - молока производительностью: |  |
|  | а) 12 т/сут | 100 |
|  | б) свыше 12 т/сут | 200 |
|  | - скота и птицы производительностью: |  |
|  | а) 10 т/смену | 250 |
|  | б) свыше 10 т/смену | 500 |
|  | 8.5 Овощные базы | 50 |
|  | 8.6 Продовольственные базы | 200 |
|  | 8.7 Продовольственные рынки | 250 |
|  | 8.8 Дороги: |  |
|  | - железные и автомобильные федерального и межрегионального значения I и II категории | 200 |
|  | - автомобильные регионального значения III категории | 100 |
|  | - внутригородские | 50 |
|  | 8.9 Жилая застройка | 50 |
| 9 Кладбище домашних животных | 9.1 Предприятия по изготовлению строительных материалов, деталей и конструкций: |  |
|  | - глиняного и силикатного кирпича, керамических и огнеупорных изделий | 200 |
|  | - извести и других вяжущих материалов, цемента | 300 |
|  | 9.2 Предприятия по ремонту техники, здания гаражей и пункты технического обслуживания автомобилей | 300 |
|  | 9.3 Мельничные комбинаты, комбикормовые заводы | 300 |
|  | 9.4 предприятия по переработке: |  |
|  | - овощей, фруктов и зерновых культур | 500 |
|  | - молока производительностью: |  |
|  | а) 12 т/сут | 1000 |
|  | б) свыше 12 т/сут | 1000 |
|  | - скота и птицы производительностью: |  |
|  | а) 10 т/смену | 1000 |
|  | б) свыше 10 т/смену | 1000 |
|  | 9.5 Овощные базы | 500 |
|  | 9.6 Продовольственные базы | 1000 |
|  | 9.7 Продовольственные рынки | 1000 |
|  | 9.8 Дороги: |  |
|  | - железные и автомобильные федерального и межрегионального значения I и II категории | 300 |
|  | - автомобильные регионального значения III категории | 200 |
|  | 9.9 Жилая застройка | 500 |
|  | 9.10 Животноводческие объекты | 300 |
| 10 Ветеринарно-санитарный утилизационный завод; цех по утилизации биологических отходов и конфискатов | 10.1 Предприятия по изготовлению строительных материалов, деталей и конструкций: |  |
|  | - глиняного и силикатного кирпича, керамических и огнеупорных изделий | 500 |
|  | - извести и других вяжущих материалов, цемента | 500 |
|  | 10.2 Предприятия по ремонту техники, здания гаражей и пункты технического обслуживания автомобилей | 800 |
|  | 10.3 Мельничные комбинаты, комбикормовые заводы | 1000 |
|  | 10.4 Предприятия по переработке: |  |
|  | - овощей, фруктов и зерновых культур | 800 |
|  | - молока производительностью:: |  |
|  | а) 12 т/сут | 800 |
|  | б) свыше 12 т/сут | 1000 |
|  | - скота и птицы производительностью: |  |
|  | а) 10 т/смену | 1000 |
|  | б) свыше 10 т/смену | 1000 |
|  | 10.5 Овощные базы | 800 |
|  | 10.6 Продовольственные базы | 1000 |
|  | 10.7 Продовольственные рынки | 1000 |
|  | 10.8 Дороги: |  |
|  | - железные и автомобильные федерального и межрегионального значения I и II категории | 800 |
|  | - автомобильные регионального значения III категории | 500 |
|  | 10.9 Жилая застройка | 1000 |
|  | 10.10 Животноводческие объекты | 1000 |
| Примечания 1 При реконструкции ветеринарных объектов по согласованию с ветеринарной службой субъектов Российской Федерации минимальные расстояния до перечисленных в таблице объектов и жилой застройки допускается принимать фактически сложившиеся расстояния. 2 При перепрофилировании зданий в городах и иных населенных пунктах минимальные расстояния до перечисленных в таблице объектов и жилой застройки принимаются как расстояние для объектов нового строительства и уменьшение этого расстояния категорически запрещается. |  |  |

1.10 Наименьшее расстояние от ограждения ветеринарных объектов, расположенных на границе городов и иных населенных пунктов до сельскохозяйственных предприятий и отдельных объектов приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование сельскохозяйственных предприятий и отдельных объектов | Минимальный зооветеринарный разрыв, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Предприятия крупного рогатого скота: |  |
| - фермы на 200-400 коров | 150 |
| - фермы свыше 400 коров | 1000 |
| - фермы по выращиванию ремонтного молодняка и промышленного откорма | 500 |
| - открытые откормочные площадки | 1000 |
| 2 Свиноводческие предприятия: |  |
| - фермы: |  |
| а) товарные | 150 |
| б) племенные | 1000 |
| - комплексы промышленного типа | 1000 |
| 3 Фермы звероводческие и кролиководческие | 300 |
| 4 Птицеводческие предприятия: |  |
| - птицефермы | 300 |
| - птицефабрики | 1000 |
| - племенные хозяйства | 2000 |
| 5 Фермы овцеводческие, козоводческие | 150 |
| 6 Фермы коневодческие | 150 |
| 7 Верблюдоводческие объекты | 150 |
| 8 Хозяйства оленеводческие и лосеводческие | 300 |
| 9 Пасеки | 500 |
| 10 Рыбоводные пруды | 500 |
| 11 Государственные и межхозяйственные станции искусственного осеменения | 1500 |

1.11 Расстояние между отдельными зданиями и сооружениями ветеринарных объектов должно быть не менее противопожарных разрывов, установленных действующими правилами и нормами пожарной безопасности в Российской Федерации.

Расстояние между помещением карантина животных, помещением для отловленных животных и другими зданиями и сооружениями должно быть не менее 50 м.

1.12 Ветеринарные объекты должны быть огорожены и отделены от жилого массива санитарно-защитной зоной. Их территория должна быть озеленена.

Размеры санитарно-защитной зоны определяются по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01.

Размеры санитарно-защитной зоны не могут быть меньше значений минимальных расстояний, приведенных в таблице 1.

1.13 Размеры санитарно-защитной зоны для ветеринарных лечебниц, ветеринарных клиник, ветеринарных центров, ветеринарных пунктов, ветеринарных кабинетов и пр., расположенных в отдельно стоящих общественных, административных, производственных зданиях и имеющих изолированный выход, согласовываются в каждом конкретном случае с органами государственного санитарного и ветеринарного надзора.

1.14 Ветеринарные аптеки в городах и иных населенных пунктах размещают на территории, обслуживаемой данными объектами.

Размещение производится в отдельно стоящих зданиях, а также встроенно-пристроенных к производственным и жилым зданиям, при условии наличия отдельного, изолированного входа (выхода).

Размещение ветеринарных лечебниц, ветеринарных клиник, ветеринарных центров, ветеринарных пунктов, ветеринарных кабинетов и других ветеринарных учреждений, занимающихся оказанием ветеринарных услуг в нежилых помещениях жилых зданий, даже имеющих отдельный вход (выход) на улицу, категорически запрещен.

1.15 Ветеринарные пункты, обслуживающие рынки по продаже животных и птицы, стационарные сельскохозяйственные выставки и зоопарки, цирки, размещают на территории указанных объектов в зданиях (помещениях) с отдельным изолированным выходом. В каждом конкретном случае состав помещений конкретных ветеринарных пунктов определяется заданием на проектирование.

1.16 Кроме настоящих норм следует руководствоваться НТП 1-99, НТП 16-93, НТП 17-99*, ВНТП 2-96, НТП-АПК 1.10.01.001-00, НТП-АПК 1.10.02.001-00, НТП-АПК 1.10.03.001-00, НТП-АПК 1.10.03.002-02, НТП-АПК 1.10.04.001-00, НТП-АПК 1.10.04.002-02, НТП-АПК 1.10.05.001-01, НТП-АПК 1.10.06.001-00, НТП-АПК 1.10.06.002-00, НТП-АПК 1.10.11.001-00.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах технологического проектирования использованы ссылки на следующие документы:

СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселков.

СНиП 31-03-2001. Производственные здания.

СНиП 2.10.03-84. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения.

СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

НТП 1-99. Нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота.

НТП 16-93. Нормы технологического проектирования предприятий послеуборочной обработки и хранения продовольственного фуражного зерна и семян зерновых культур и трав.

НТП 17-99*. Нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета.

НТП-АПК 1.10.01.001-00. Нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота крестьянских хозяйств.

НТП-АПК 1.10.02.001-00. Нормы технологического проектирования свиноводческих ферм крестьянских хозяйств.

НТП-АПК 1.10.03.001-00. Нормы технологического проектирования овцеводческих предприятий.

НТП-АПК 1.10.03.002-02. Нормы технологического проектирования козоводческих объектов.

НТП-АПК 1.10.04.001-00. Нормы технологического проектирования коневодческих предприятий.

НТП-АПК 1.10.04.002-02. Нормы технологического проектирования верблюдоводческих предприятий.

НТП-АПК 1.10.05.001-01. Нормы технологического проектирования птицеводческих предприятий.

НТП-АПК 1.10.06.001-00. Нормы технологического проектирования звероводческих и кролиководческих ферм.

НТП-АПК 1.10.11.001-00. Нормы технологического проектирования хранилищ силоса и сенажа.

ВНТП 2-96. Ведомственные нормы технологического проектирования свиноводческих предприятий.

НТП-АПК 1.10.06.002-00. Нормы технологического проектирования предприятий малой мощности звероводческих и кролиководческих ферм.

ВСН 52-89. Ведомственные нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих и птицеводческих предприятий.

ВСН-1991. Отраслевые нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений (ВИЭСХ).

ППБ 01-93*. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

НПБ 110-99. Нормы пожарной безопасности.

ПУЭ. Правила устройства электроустановок.

ПТЭ. Правила эксплуатации электроустановок потребителей.

ПТБ. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

РД 34.21.122-87. Инструкция по молниезащите.

ГН 2.2.5.686-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

ГН 2.2.5.687-98. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

ГН 2.2.6.709-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны.

СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

ГОСТ 2874-82*. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.

ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ОСТ 46180-85. Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования.

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утверждены Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.95 г. N 13-7-2/469, согласованы Заместителем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 04.12.95 г. и зарегистрированы в Минюсте России 05.01.96 г. N 1005).

Перечень работ с вредными и особо вредными условиями труда, на которых работникам учреждений и организаций государственной ветеринарной службы Российской Федерации устанавливаются доплаты к должностному окладу (тарифной ставке) (утверждены Постановлением Министерства труда Российской Федерации 27.05.94 г. N 41).

Правила хранения, учета и отпуска лекарственных средств списка А и Б, предназначенных для ветеринарных целей (утверждены Заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации А.В.Колгановым, 1998 г. и Руководителем Департамента ветеринарии Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М.Авиловым 13.07.98 г. по согласованию с Заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации А.Е.Вилькеном, 1998 г. и Председателем постоянного комитета по контролю наркотиков Минздрава России Э.А.Бабаян, 1998 г.).

Типовые нормативы, нормы обслуживания, выработки и численности работников животноводческих комплексов (утверждены Минсельхозом России 23 августа 1991 г.).

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работников сельского хозяйства и водного транспорта (утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации 18.12.1998 г. N 51).

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих нормах приведены термины и определения в соответствии с приложением А.

4 НОМЕНКЛАТУРА ВЕТЕРИНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

4.1 Номенклатура и назначение ветеринарных объектов приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование объектов | Назначение | Места размещения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных в составе: | Для государственных учреждений - проведение лечебно-профилактических, клинико-диагностических, ветеринарно-санитарных, противоэпизоотических мероприятий и контрольно-надзорных функций | Административные центры республик, краев, областей, административные центры автономных национальных округов, автономной области, г.Москва, г.Санкт-Петербург |
| - амбулаторного корпуса |  |  |
| - вспомогательного корпуса |  |  |
| 2 Республиканская, краевая, областная, городская, зональная, межрайонная, районная ветеринарная лаборатория в составе: | Проведение диагностических исследований патологического материала, крови, кормов, воды, сырья и продуктов животноводства, рыбоводства, пчеловодства и растениеводства | Административные центры республик, краев, областей, административные центры автономных национальных округов, автономной области, г.Москва, г.Санкт-Петербург |
| - лабораторного корпуса |  |  |
| - вспомогательных корпусов |  |  |
| - вивария |  |  |
| 3 Районная (окружная) ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных в составе: | Проведение профилактических, ветеринарно-санитарных и лечебных мероприятий | Центры районов, улусов, административные округа г.Москвы, г.Санкт-Петербург, поселки городского типа |
| - амбулаторного корпуса |  |  |
| 4 Районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных с ветеринарной лабораторией в составе: | Проведение профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий и лабораторных исследований; обслуживание животных (лечение) | Центры районов, улусов, крупные поселки городского типа |
| - лабораторного корпуса |  |  |
| - вивария |  |  |
| - вспомогательного корпуса |  |  |
| - стационара |  |  |
| - изолятора |  |  |
| 5 Ветеринарная лечебница, ветеринарная клиника, ветеринарный центр, ветеринарный пункт, ветеринарный кабинет и другие ветеринарные учреждения, занимающиеся оказанием ветеринарных услуг (как частные, так и государственные) в составе: | Для государственных учреждений - проведение лечебно-профилактических, клинико-диагностических, ветеринарно-санитарных, противоэпизоотических мероприятий и контрольно-надзорных функций; для частных ветеринарных учреждений - проведение лечебно-профилактических, клинико-диагностических мероприятий | Города, отдельные центры районов, улусов, г.Москва, г.Санкт-Петербург, поселки городского типа |
| - здания амбулатории (возможно со стационаром, с изолятором) |  |  |
| 6 Государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках | Экспертиза мяса и других продуктов убоя животных и птицы, молока и молочных продуктов, яйца, рыбы и рыбопродуктов, меда, растительной и другой пищевой продукции | Продовольственные рынки и ярмарки, Торговые центры, Торговые дома |
| 7 Ветеринарная лаборатория подразделения государственного ветеринарно-санитарного надзора | Экспертиза продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения | Мясокомбинаты, мясоперерабатывающие, рыбоперерабатывающие, молокоперерабатывающие предприятия (цеха), убойные пункты |
| 8 Виварий | Содержание лабораторных и подопытных животных | Отраслевые научно-исследовательские институты, ветеринарные лаборатории |
| 9 Питомник | Разведение и содержание лабораторных животных | Учреждения, занимающиеся разведением лабораторных животных |
| 10 Гостиница (приют) передержки для животных | Содержание, передержка домашних животных | Ветеринарные учреждения, занимающиеся передержкой домашних животных |
| 11 Ветеринарный пункт зоорынков и зооботанических рынков | Ветеринарный осмотр поступающих животных, птицы и рыб, а также кормов для животных, птиц и рыб. Оказание первой ветеринарной помощи. Проведение помощи. Проведение ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных и инвазионных болезней животных и птицы. Контрольно-надзорные функции | Рынок по продаже животных, птицы и рыб; зооботанический рынок |
| 12 Ветеринарный пункт стационарных сельскохозяйственных выставок, зоопарков и цирков | Амбулаторное и стационарное лечение животных и птицы; осуществление профилактических ветеринарно-санитарных, организационных мероприятий по предупреждению и распространению инфекционных и инвазионных болезней; диагностических исследований | Сельскохозяйственные выставки, зоопарки и цирки |
| 13 Кладбище домашних животных | Кремация и захоронение праха животных | Специально отведенные места в окрестностях административных центров республик, краев, областей, крупных городов и населенных пунктов |
| 14 Ветеринарно-санитарный утилизационный завод | Утилизация (уничтожение) патологического материала, трупов животных, птицы, ветеринарных конфискатов биоматериала и биологических отходов, образовавшихся в результате деятельности предприятий по убою животных и птицы, хранению, переработке и реализации продукции животного происхождения, а также уничтожение фармакологических ветеринарных препаратов с просроченными сроками годности | Специально отведенные места в окрестностях административных центров республик, краев, областей, крупных городов и населенных пунктов |
| 15 Ветеринарная аптека | Обеспечение населения ветеринарными препаратами | Города и иные населенные пункты Российской Федерации |
| 16 Парикмахерская для животных | Обработка шерстного покрова животных | Города и иные населенные пункты Российской Федерации |

5 НОМЕНКЛАТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СОСТАВ И НОРМЫ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЕТЕРИНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

5.1 Номенклатура основных производственных зданий ветеринарных объектов

5.1.1 Номенклатура основных производственных зданий, примерный состав производственных помещений и минимальная норма их площади приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование ветеринарных объектов и номенклатура основных зданий, сооружений или отделений | Примерный состав помещений | Минимальная норма площади помещений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных |  |  |
| а) амбулаторный корпус | Холл для ожидания владельцев животных со своими питомцами | 25 |
|  | Кабинет для амбулаторного терапевтического приема больных животных | 12 |
|  | Кабинет для амбулаторного хирургического приема больных животных | 12 |
|  | Кабинет для проведения люминесцентной диагностики | 9 |
|  | Кабинет для проведения ультразвуковой диагностики, электрокардиограммы и др. специальных исследований с применением аппаратуры | 15 |
|  | Клинико-диагностический кабинет для проведения лабораторных исследований (исследований крови, мочи, кала, соскобов кожи и пр.): |  |
|  | - помещение для взятия патматериала и пробоподготовки | 8 |
|  | - помещение для исследований с применением лабораторного оборудования | 9 |
|  | Рентгенологический кабинет: |  |
|  | - смежное помещение | 12 |
|  | - смежное помещение | 6 |
|  | - смежное помещение | 5 |
|  | Помещение для хранения ветеринарных средств: |  |
|  | - помещение с холодильными установками для хранения биологических препаратов | 15 |
|  | - помещение для хранения ветеринарных средств | 15 |
|  | Стерилизационная | 9 |
|  | Моечная | 12 |
|  | Автоклавная | 20 |
|  | Помещение для эвтаназии (усыпления) животных | 10 |
|  | Помещение с холодильной камерой для кратковременного хранения (от 1 до 3 дней) трупов | 10 |
|  | Раздевалка для ветперсонала | 12 |
|  | Кабинет для государственных ветеринарных врачей, осуществляющих надзор за животноводческими объектами (конно-спортивные школы, цирки, зооуголки, виварии и пр.), предприятиями, осуществляющими ввоз, транспортировку, хранение и реализацию кормов, минерально-витаминных подкормок, фармакологических ветеринарных препаратов, работой частных ветеринарных клиник | 25 |
|  | Кабинет для инспекторов госветнадзора за предприятиями и организациями, деятельность которых связана с убоем, транспортировкой и реализацией продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения | 25 |
|  | Стационарное отделение для передержки животных после проведения полостных операций: |  |
|  | - для собак | 20 |
|  | - для кошек | 20 |
|  | Перевязочная | 10 |
|  | Кормокухня | 12 |
|  | Раздевалка для ветперсонала стационарного отделения | 12 |
|  | Помещение для карантина животных, подозреваемых в заболевании особо опасными болезнями*: |  |
|  | - для собак | 20 |
|  | - для кошек | 20 |
|  | Помещение для проведения ветеринарных манипуляций в карантине | 8 |
|  | Санпропускник с душевой | 12 |
|  | Комната для хранения архива (учетной и отчетной документации) | 20 |
|  | Кабинет для проведения вакцинаций (прививок) животных* | 12 |
|  | Холл для ожидания владельцев вакцинируемых животных | 20 |
|  | Кабинет специалистов дезотряда | 12 |
|  | Склад для хранения хозяйственных и дезинфекционных средств | 15 |
|  | Кабинет начальника | 18 |
|  | Кабинет делопроизводителя | 12 |
|  | Комната для приема пищи | 20 |
| б) вспомогательный корпус | Теплая стоянка автотранспорта | 100 |
|  | Складское помещение для хранения автозапчастей и ремонта автопарка (со смотровой ямой) | 50 |
|  | Помещение для дезинфекции автомобилей | 50 |
| 2 Республиканская, краевая, областная, зональная ветеринарная лаборатория |  |  |
| а) лабораторный корпус | Бактериологический отдел | По расчету |
|  | Вирусологический отдел | То же |
|  | Серологический отдел | " |
|  | Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы продукции | " |
|  | Биохимический отдел | " |
|  | Химико-токсикологический отдел | " |
|  | Паразитологический отдел | " |
|  | Отдел приготовления питательных сред | " |
|  | Патоморфологический отдел | " |
|  | Радиологический отдел | " |
|  | Отдел метрологии и стандартизации | " |
|  | Приборный зал | " |
|  | Автоклавная | 20 |
|  | Сушильно-стерилизационная | 12 |
|  | Помещение для приема патматериала | По расчету |
|  | Вскрывочная | То же |
|  | Утилизационное отделение | " |
|  | Моечная | 12 |
|  | Регистратура | 12 |
|  | Гардероб | 12 |
|  | Столовая (комната для приема пищи) | 20 |
|  | Кабинет руководителя | 18 |
| б) виварий | Моечно-дезинфекционное помещение | По заданию на проектирование |
|  | Помещение для отходов | То же |
|  | Помещение для животных (до опыта) | " |
|  | Помещение для животных, предназначенных для биопробы, зараженных бактериальными и вирусными инфекциями | " |
|  | Карантин | " |
|  | Кормокухня | " |
|  | Изолятор | " |
| в) вспомогательный корпус | Стоянка автомашин | " |
|  | Профилакторий | " |
|  | Мастерская | " |
|  | Склады вспомогательных материалов | " |
|  | Склад кормов | " |
| 3 Межрайонная, районная ветеринарная лаборатория | Бактериологический отдел | По расчету |
|  | Паразитологический отдел | То же |
|  | Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы продукции | " |
|  | Биохимический отдел | " |
|  | Химико-токсикологический отдел | " |
|  | Серологический отдел | " |
|  | Отдел приготовления питательных сред | " |
|  | Вскрывочная | " |
| 4 Районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных | Состав зданий и номенклатура помещений аналогичны городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных (с учетом объемов обслуживания) | По заданию на проектирование |
| 5 Районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных с лабораторией |  |  |
| а) амбулаторный корпус | Состав помещений аналогичен амбулаторному корпусу городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных | То же |
| б) лаборатория | Бактериологический и паразитологический отделы | По расчету |
|  | Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы продукции | То же |
|  | Биохимический и радиологический отделы | " |
|  | Химико-токсикологический отдел | " |
|  | Серологический отдел | " |
|  | Отдел приготовления питательных сред | " |
| в) виварий | Помещение для содержания животных и птицы | По заданию на проектирование |
|  | Склад кормов | То же |
|  | Кормокухня | " |
| г) вспомогательный корпус | Стоянка для автомашин | " |
|  | Профилакторий | " |
|  | Мастерская | " |
|  | Помещение для хранения кормов, дезинвентаря, дезосредств, щелочей, кислот | По расчету |
| д) площадка с контейнерами для сбора трупов и конфискатов |  | По заданию на проектирование |
| 6 Ветеринарная лечебница, ветеринарная клиника, ветеринарный центр, ветеринарный пункт и другие ветеринарные учреждения, занимающиеся оказанием ветеринарных услуг (как частные, так и государственные) в городе |  |  |
| а) амбулатория | Холл для ожидания владельцев животных со своими питомцами | 20 |
|  | Кабинет для амбулаторного терапевтического приема больных животных | 12 |
|  | Кабинет для проведения люминесцентной диагностики, электрокардиограммы и прочих специальных исследований с применением аппаратуры | 15 |
|  | Клинико-диагностический кабинет для проведения лабораторных исследований (исследований крови, мочи, кала, соскобов кожи и пр.): |  |
|  | - помещение для взятия патматериала и пробоподготовки | 8 |
|  | - помещение для исследований с применением лабораторного оборудования | 8 |
|  | Рентгенологический кабинет: |  |
|  | - смежное помещение | 12 |
|  | - смежное помещение | 6 |
|  | - смежное помещение | 5 |
|  | Помещения для хранения ветеринарных средств: |  |
|  | - помещение с холодильными установками для хранения биологических препаратов | 12 |
|  | - помещение для хранения ветеринарных средств | 12 |
|  | Стерилизационная | 9 |
|  | Моечная | 12 |
|  | Автоклавная | 18 |
|  | Помещение для эвтаназии (усыпления) животных | 10 |
|  | Помещение с холодильной камерой для кратковременного хранения (от 1 до 3 дней) трупов | 10 |
|  | Раздевалка для ветперсонала | 10 |
|  | Помещение для передержки животных после проведения полостных операций: |  |
|  | - для собак | 18 |
|  | - для кошек | 18 |
|  | Перевязочная | 10 |
|  | Кормокухня | 12 |
|  | Раздевалка для ветперсонала стационарного отделения | 10 |
|  | Помещение для карантина животных, подозреваемых в заболевании особо опасными болезнями (только для государственных учреждений)*: |  |
|  | - для собак | 20 |
|  | - для кошек | 20 |
|  | Помещение для проведения ветеринарных манипуляций в карантине (только для государственных учреждений) | 8 |
|  | Санпропускник с душевой (только для государственных учреждений) | 12 |
|  | Комната для хранения архива (учетной и отчетной ветеринарной документации) | 12 |
|  | Кабинет для проведения вакцинаций (прививок) животных с холлом для ожидания владельцев животных* | 30 |
|  | Кабинет специалистов дезотряда (только для государственных учреждений) | 12 |
|  | Склад для хранения хозяйственных и дезинфекционных средств | 12 |
|  | Кабинет руководителя | 18 |
|  | Кабинет делопроизводителя | 10 |
|  | Комната для приема пищи | 16 |
|  | Кабинет для размещения ветеринарных врачей, осуществляющих надзор за животноводческими объектами (конно-спортивные школы, цирки, зооуголки, виварии и пр.), предприятиями, осуществляющими ввоз, транспортировку, хранение и реализацию кормов, минерально-витаминных подкормок, фармакологических ветеринарных препаратов; частных ветеринарных клиник (только для государственных учреждений) | 20 |
|  | Кабинет для размещения инспекторов госветнадзора, осуществляющих надзор за предприятиями и организациями, деятельность которых связана с убоем, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения (только для государственных учреждений) | 20 |
| б) вспомогательный корпус | Помещение для хранения кормов | По расчету |
|  | Стоянка для автомашин | То же |
|  | Склад для хранения автозапчастей | " |
|  | Мастерская | " |
| 7 Ветеринарная лечебница (для районных центров, поселков городского типа) |  |  |
| - амбулатория со стационаром | Манеж-приемная | По заданию на проектирование |
|  | Диагностический кабинет | 16 |
|  | Моечная-автоклавная | 20 |
|  | Операционная | По заданию на проектирование |
|  | Аптека | То же |
|  | Комната специалистов | " |
|  | Стационар | " |
|  | Изолятор | 12 |
|  | Помещение для хранения вспомогательных материалов | 15 |
| 8 Государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках | Отделение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и рыбы | По заданию на проектирование |
|  | Отделение ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов | То же |
|  | Отделение для экспертизы продукции растительного происхождения и меда | " |
|  | Помещение для радиологических исследований | " |
|  | Комната для персонала | " |
|  | Моечная | " |
|  | Кладовая для мелкого инвентаря | " |
|  | Изолированная холодильная камера для временного хранения мясных туш, мясопродуктов (субпродуктов) и других продуктов, от которых отобраны пробы для лабораторных исследований | " |
|  | Помещение для обеззараживания мяса и мясопродуктов (субпродуктов), оборудованное автоклавами или специальными аппаратами - стерилизаторами | " |
|  | Кабинет заведующего лабораторией | " |
|  | Помещение дефростации продуктов | " |
|  | Помещение для хранения химреактивов | " |
| 9 Ветеринарная аптека | Торговый зал | " |
|  | Склад препаратов группы А и Б | " |
|  | Склад едких веществ | " |
|  | Склад медикаментов | " |
|  | Склад перевязочных материалов и ветимущества | " |
|  | Помещение приема товаров и фасовки | " |
|  | Склад огнеопасных веществ | " |
|  | Моечная и стерилизационная стеклопосуды | " |
| 10 Виварий для отраслевых НИИ | Помещение для содержания лабораторных и подопытных животных | " |
|  | Карантин | " |
|  | Изолятор | " |
|  | Помещение для работы с подопытными животными (проведение опытов и т.д.) |  |
|  | Кормокухня | " |
|  | Склад кормов | " |
|  | Склад подстилки | " |
|  | Моечно-дезинфекционное отделение | " |
|  | Склад чистого инвентаря | " |
|  | Утилизационное отделение | " |
|  | Площадка с твердым покрытием для хранения отходов | " |
|  | Кабинет специалистов | " |
|  | Помещение для персонала | " |
| 11 Гостиница для животных (приют) | Манеж-приемная | " |
|  | Карантинное помещение | " |
|  | Изолятор | " |
|  | Помещения для содержания животных и птицы | " |
|  | Кормокухня | " |
|  | Склад кормов | " |
|  | Помещения для обслуживающего персонала | " |
|  | Кабинет ветврача | " |
|  | Помещение для администрации | " |
|  | Моечная-дезинфекционная | " |
|  | Склад подстилки | " |
|  | Помещение для хранения медикаментов и дезосредств | " |
|  | Площадка с твердым покрытием для хранения отходов в контейнерах | " |
|  | Выгульная площадка для собак | " |
| 12 Кладбище домашних животных | Территория для захоронения праха животных | " |
|  | Ритуальный зал | " |
|  | Помещение для хранения погребальных принадлежностей | " |
|  | Помещение для продажи погребальных принадлежностей | " |
|  | Помещение с холодильной камерой для хранения животных перед сжиганием | " |
|  | Помещение для подготовки трупов животных к сжиганию | " |
|  | Помещение для кремации с соответствующим кремационным оборудованием | " |
|  | Помещение для обслуживающего персонала | " |
|  | Помещение для оформления документов населению на кремацию | " |
|  | Помещение для выдачи урн с прахом животных | " |
| 13 Ветеринарно-санитарный утилизационный завод | Помещение приема биологических отходов | " |
|  | Разделочная | " |
|  | Помещение для уничтожения биологических отходов | " |
|  | Помещение для стерилизации стоков | " |
|  | Помещение для приготовления дезрастворов | " |
|  | Помещение для дезинфекции транспорта | " |
|  | Помещение для дробления | " |
|  | Помещение для хранения биологических отходов с холодильной камерой | " |
|  | Склад для муки | " |
|  | Склад дезсредств | " |
|  | Комбинированная камера | " |
|  | Лаборатория | " |
| * - Помещения для проведения вакцинации (прививок) и помещения для эвтаназии (усыпления) животных в ветеринарных учреждениях с отдельным входом (выходом) на улицу. Примечание - Моечно-дезинфекционное отделение вивариев отраслевых НИИ, как правило, должно состоять из двух комнат, соединенных проходным автоклавом или проходной сухожаровой камерой. |  |  |

5.1.2 Городские (районные) ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных, районные ветеринарные лаборатории могут быть самостоятельными учреждениями или находиться в комплексе.

Это решается преимущественно по согласованию с Госветслужбой региона.

5.1.3 Мощность ветеринарных лабораторий должна определяться исходя из потребностей ветеринарных служб городов и населенных пунктов с учетом потребностей отраслевых научно-исследовательских организаций, имеющих виварий, а также пригородных животноводческих предприятий и фермерских хозяйств.

5.1.4 Государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы должны в обязательном порядке размещаться на продовольственных рынках (Торговых центрах, Торговых Домах, ярмарках), где осуществляется торговля продовольственным сырьем и пищевыми продуктами животного и растительного происхождения.

При небольших объемах указанных продуктов питания по решению органов территориального государственного ветеринарного надзора допускается проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции ветеринарными врачами районных ветеринарных лабораторий.

5.1.5 При проектировании ветеринарных аптек следует учитывать потребности в них городского населения и ветеринарных учреждений.

Допускается проектирование ветеринарных аптек, обслуживающих владельцев животных. В этом случае перечень помещений этих аптек определяется необходимым минимумом помещений, определенным настоящими нормами и является основанием для задания на проектирование.

Допускается по согласованию с ветеринарными службами создание ветеринарных аптечных пунктов различных форм собственности. Состав помещений ветеринарного аптечного пункта в каждом конкретном случае определяется заданием на проектирование.

5.1.6 Гостиницы (приюты) для животных размещаются в отдельно стоящих зданиях, имеющих территорию, необходимую для выгула животных.

Не допускается размещение приютов для животных в изолированных частях общественных, административных или производственных зданиях после их реконструкции.

Запрещается организация гостиниц (приютов) для животных в квартирах любых форм собственности.

5.2 Номенклатура помещений и сооружений обслуживающего назначения (подсобные производственные, складские и вспомогательные) для ветеринарных объектов

5.2.1 Городские (районные) ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных, городские (районные) ветеринарные лаборатории и другие ветеринарные объекты должны иметь необходимые помещения и сооружения (подсобные производственные, складские и вспомогательные) по следующей номенклатуре:

- подсобные производственные - сооружения водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения, навесы и ограждения;

- складские - склады кормов, подстилки (при необходимости), ветеринарного и хозяйственного инвентаря, площадки (или сараи, или помещения гаражей) для автотранспорта, специальных машин и оборудования;

- вспомогательные - бытовые помещения (гардеробные, умывальная, душевая, санузел (уборная) в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и ВСН 52-89 применительно к группе производственных процессов I "в".

5.2.2 Территория ветеринарных объектов, за исключением аптек и парикмахерских, лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, должна иметь внутренние проезды (с твердым покрытием) с выходами к дорогам общего пользования и должна быть обнесена сплошным или сетчатым забором высотой 2 м с цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,2 м. По периметру забора размещаются зеленые насаждения.

5.3 Требования к размещению зданий и сооружений ветеринарного назначения

5.3.1 С целью повышения компактности застройки, сокращению протяженности всех коммуникаций и площади ограждений зданий во всех случаях, когда это не противоречит условиям технологического процесса и техники безопасности, ветеринарно-санитарным и противопожарным требованиям и целесообразно по технико-экономическим соображениям, следует предусматривать блокировку зданий, сооружений и отдельных ветеринарных объектов между собой.

Санитарно-бытовые помещения целесообразно блокировать с основными производственными помещениями, кроме случаев, когда работа персонала предусматривается на улице, в помещениях с ненормируемым микроклиматом.

На границе территории станций по борьбе с болезнями животных следует предусматривать площадку с контейнерами для сбора трупов и конфискатов.

5.3.2 Изолятор, входящий в состав ветеринарных лечебниц, следует блокировать с другими помещениями при условии выхода из него в собственный внутренний двор, огораживаемый сплошным или сетчатым забором высотой 2 м с цоколем.

5.3.3 При наличии в составе ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ветеринарной лаборатории допускается размещение лаборатории в отдельно стоящем здании.

В этом случае подъездные пути и подходы к зданию ветеринарной станции и лаборатории не должны быть общими и пересекаться.

5.3.4 Ветеринарные лечебницы размещаются в отдельно стоящих зданиях.

Допускается размещение частных ветеринарных лечебниц в реконструируемых отдельно стоящих общественных и административных зданиях или в частях этих зданий, имеющих отдельные входы, которыми пользуются только работники и посетители ветеринарной лечебницы.

Запрещается размещение ветеринарных лечебниц в нежилых помещениях жилых зданий, в полуподвальных и подвальных помещениях жилых зданий.

Запрещается размещать ветеринарные лечебницы в реконструируемых отдельно стоящих зданиях, в которых находятся продовольственные магазины, торгующие мясомолочными продуктами.

5.3.5 Государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках размещают в здании павильона рынка.

Допускается на действующих и вновь организуемых рынках (Торговых центрах, Торговых Домах, ярмарках) размещение лабораторий ветеринарной экспертизы в изолированных помещениях, расположенных в непосредственной близости с местами торговли (торговыми павильонами), где осуществляется реализация мясных и молочных продуктов.

Не допускается размещать лабораторию во дворах, рядом со складами химических и других вредных веществ, в помещениях жилых домов, а также в помещениях с выходом на проезжую часть улицы с интенсивным движением транспорта и пешеходов.

5.3.6 Ветеринарные аптеки могут размещаться в нежилых помещениях жилых домов, имеющих изолированный выход.

Размещение ветеринарных аптек в помещениях с выходом на улицу (магистраль) с интенсивным движением транспорта и пешеходов допускается по согласованию со службами ветеринарно-санитарного надзора.

5.3.7 Ориентация зданий вивариев и гостиниц для животных в целях лучшей инсоляции должна быть меридиональной (продольной осью с севера на юг).

В зависимости от местных условий (преобладающего направления зимних ветров, рельефа местности и др.) допускается отклонение от рекомендуемой ориентации в пунктах, расположенных севернее широты 50°, в пределах до 30°.

В пунктах, расположенных к югу от широты 50°, в зависимости от местных условий (жаркое сухое лето, направление ветров и др.) допускается широтная ориентация (продольной осью с востока на запад).

5.4 Требования к размещению, технологической связи и планировке отдельных помещений

5.4.1 Помещения вирусологических, бактериологических, паразитологических и других отделов ветеринарных лабораторий проектируются таким образом, чтобы сотрудники этих отделов могли переходить через специальные бытовые помещения (санпропускники), расположенные на входе в эти отделы.

5.4.2 Планировка помещений лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках должна обеспечивать поточность технологического процесса, исключая пересечение потоков поступления продукции в лабораторию для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и выхода ее в торговый зал для последующей реализации.

Помещения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и рыбы, молока и молочных продуктов, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках проектируют таким образом, чтобы сотрудники этих отделов при необходимости могли воспользоваться душевыми кабинами.

5.4.3 Помещения для подопытных лабораторных животных ветеринарных лабораторий целесообразно выделять в отдельный одноэтажный блок, который примыкает к первому этажу корпуса лаборатории.

5.4.4 Больных животных в стационарах и изоляторах содержат:

- крупный рогатый скот - взрослый и молодняк - в стойлах на привязи и денниках; телят до 14-20-дневного возраста - в индивидуальных клетках; телят от 14-20 дней до 6 месяцев - в групповых клетках вместимостью до 5 голов;

- свиней, овец и коз - в индивидуальных и групповых станках и клетках; вместимость групповых станков для свиней - до 5 голов; клеток для овец и коз - до 10 голов;

- лошадей и верблюдов взрослых и молодняк - в стойлах и денниках;

- зверей (лисиц, песцов, норок, соболей и хорьков) - в индивидуальных клетках, установленных в открытых шедах; кроликов и нутрий - в индивидуальных клетках, установленных в закрытых шедах;

- взрослую птицу разных видов и молодняк - в клеточных батареях;

- собак - в индивидуальных клетках;

- кошек - в групповых клетках вместимостью не более 5 голов или индивидуальных клетках;

- крыс, морских свинок, хомяков и мышей - в групповых клетках, расположенных на стеллажах.

5.4.5 На ветеринарных станциях по борьбе с болезнями животных отловленных собак, покусавших людей, на время карантинирования держат в индивидуальных клетках, кошек - в групповых клетках.

5.4.6 В вивариях и гостиницах для животных содержание животных осуществляется аналогично требованиям, приведенным в 5.4.4.

5.4.7 Размещение денников, стойл, станков и клеток для животных следует предусматривать:

- для содержания крупных животных - двухрядное;

- для содержания мелких животных - многорядное.

5.4.8 Помещение для усыпления (убоя) животных должны иметь отдельные входы.

При наличии утилизационных помещений, располагающихся смежно с помещениями для усыпления (убоя), в стене между ними может предусматриваться люк для передачи на утилизацию трупов мелких животных, негодных частей туш крупных животных и субпродуктов.

Утилизационное помещение оборудуется автоклавами или трупосжигательной печью.

При утилизации сырья автоклавированием в утилизационном помещении предусматривают две комнаты: для сырья и для обезвреженных конфискатов. В стене между этими комнатами устанавливают автоклав, загрузка которого осуществляется в комнате для сырья, а выгрузка - в комнате для обезвреженных конфискантов.

5.4.9 В составе санитарно-бытовых помещений ветеринарных объектов предусматривают помещения для дезинфекции, стирки, сушки, глажения и хранения спецодежды. Оборудование для дезинфекции может быть как стационарным, так и передвижным (для частных ветеринарных лечебниц).

Необходимо предусматривать гардероб и столовую (комнату для приема пищи).

5.4.10 Склад дезосредств ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных при обосновании может быть предусмотрен в виде отдельно стоящего здания. Склады дезосредств для ветлечебниц и ветлабораторий могут состоять из нескольких кладовых.

5.4.11 Ширина входа в торговый зал ветеринарной аптеки должна быть рассчитана в соответствии с противопожарными требованиями для путей эвакуации в случае пожара.

5.4.12 При технико-экономическом обосновании для ветеринарных аптек следует предусматривать отдельно стоящие не отапливаемые здания склада для отдельных видов медикаментов, веществ и инвентаря.

5.4.13 Здания вивариев предусматривают помещения для хранения забитых подопытных животных, оборудованные морозильниками промышленного типа. Эти помещения должны иметь отдельный изолированный выход и удобные подъездные пути.

5.4.14 В состав вивария должны в обязательном порядке входить помещение вскрывочной, помещение для дезосредств, помещение для хранения медикаментов и ветеринарных препаратов.

Допускается хранение медикаментов и ветеринарных препаратов в специально оборудованном шкафу в кабинете ветеринарного специалиста.

5.4.15 Помещения, перечисленные в 5.4.14, должны включаться и в номенклатуру помещений гостиницы для животных.

5.5 Технологические требования к строительным решениям основных производственных зданий и сооружений ветеринарных объектов

5.5.1 Здания для содержания животных (стационары, изоляторы, виварии, гостиницы животных) должны быть экономичными, а по габаритам отвечать требованиям технологического процесса. Строительное решение этих зданий и инженерное оборудование должны обеспечивать поддержание параметров внутреннего воздуха помещений в соответствии с требованиями раздела 10 настоящих норм.

5.5.2 Полы в помещениях для содержания животных должны быть сплошными и по остальным параметрам соответствовать нормам технологического проектирования для каждого вида животных. Полы проходов в этих помещениях должны возвышаться над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 0,15 м.

Полы во всех помещениях, где систематически на них попадают производственные жидкости или производится их мытье, должны устраиваться из водонепроницаемых материалов с уклонами к лоткам и трапам.

5.5.3 В районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха ниже минус 20 °С, а также в районах с сильными ветрами у ворот стационаров, изоляторов, вивариев и гостиниц животных необходимо предусматривать тамбуры.

5.5.4 В районах, где расчетные перепады температур внутреннего и наружного воздуха в холодный период года более 25 °С, следует предусматривать двойное остекление окон.

5.5.5 Высоту от уровня пола до низа окон в помещениях следует принимать, не менее:

- для содержания лошадей и верблюдов - 1,8 м;

- крупного рогатого скота и свиней - 1,2 м;

- во всех других помещениях - 0,8-1,0 м.

В помещениях стационара и изолятора для лошадей, верблюдов и крупного рогатого скота в местах свободного доступа к окнам животных окна изнутри следует защищать решетчатыми ограждениями на высоту до 2 м.

Окна в стационарах и изоляторах при открытии створок в летнее время должны быть защищены от насекомых и мух съемными рамами с частой сеткой.

5.5.6 Внутренняя высота помещений для содержания больных животных (в стационарах и изоляторах) от уровня чистого пола до низа выступающих конструкций покрытия (перекрытия) должна быть:

- для лошадей и верблюдов - не менее 2,7 м;

- для остальных животных - не менее 2,4 м.

5.5.7 Внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, перегородки и потолки) в помещениях стационаров, изоляторов, карантинов, гостиниц животных и вивариев должны быть гладкими и окрашены в светлые тона влагостойкими красками, устойчивыми к дезинфицирующим средствам.

Стены помещений убойного и утилизационного помещений, манежа-приемной, помещения для ветеринарных обработок животных, моечной, стерилизационной, лечебных процедур, обработки спецодежды, моечной и сушильной в отделении приема и санитарной обработки животных должны быть до потолка облицованы керамической плиткой или плиткой из полимерных материалов.

Внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, перегородки, потолки) в помещениях ветеринарных учреждений и лабораторий должны быть гладкими, окрашены в светлые тона влагостойкими красками, устойчивыми к дезинфицирующим средствам. Полы во всех помещениях, где на них попадают жидкости или производится их мытье, должны выполняться из водонепроницаемых материалов с уклонами к трапам.

5.5.8 В стационаре и изоляторе один из денников должен быть оборудован крюками, кольцами или другими устройствами для подвешивания крупных больных животных.

6 РАЗМЕРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ

6.1 На ветеринарных объектах в городах и населенных пунктах животные содержатся:

- в стационарах;

- в изоляторах;

- в карантинных помещениях;

- в помещениях гостиниц для животных;

- в помещениях вивариев;

- в помещениях для отловленных животных.

6.2 Вместимость стационаров назначается в процентах от поголовья обслуживаемых животных от общего числа животных у населения в зоне обслуживания ветеринарного объекта:

- для коров, лошадей и верблюдов - 1,5%;

- для молодняка крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов - 0,5%;

- для свиней - 1,0%;

- для поросят-отьемышей - 2,0%;

- для овец и коз - 2,0%;

- для зверей и кроликов - 1,0%;

- для сельскохозяйственной птицы - 0,5%;

- для декоративных птиц, находящихся у населения - 0,25%;

- для собак - 2,0%;

- для кошек - 1,0%.

Ориентировочное количество животных различных видов на 1000 человек населения приведено в приложении Б.

В городах с населением 50 тыс. человек и более места в стационарах рассчитываются, как правило, для содержания собак, кошек и декоративных птиц.

6.3 Число мест для животных в гостиницах и вивариях определяется заданием на проектирование.

6.4 Соотношение денников и стойл для сельскохозяйственных животных в стационарах в случаях, не оговоренных заданием на проектирование, для крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов следует принимать из расчета:

- денников - 10-20%;

- стойл - 90-80%.

В изоляторах из общего числа мест следует предусматривать: 80-90% стойл и 20-10% изолированных боксов для животных, подозреваемых в особо опасных заболеваниях.

Из числа мест для больных взрослых свиней, овец и коз 10-20% предусматривается в индивидуальных и 90-80% - в групповых станках.

6.5 Площадь денников следует принимать:

- для лошадей, верблюдов - из расчета 12 м (3х4 м) на голову;

- для коров и молодняка крупного рогатого скота - 9 м(3х3 м).

Площади индивидуальных станков, стойл, клеток следует принимать по соответствующим нормам технологического проектирования как для здоровых животных.

Площадь групповых клеток и станков следует принимать на 10% больше, чем для здоровых животных.

6.6 Размеры проходов (кормовых, кормонавозных, служебных, эвакуационных, навозных), жижесборных лотков и кормушек следует принимать по нормам технологического проектирования соответствующих предприятий и объектов.

6.7 Перегородки между денниками и станками должны быть сплошными и иметь высоту:

- в денниках - 2,2 м;

- в стойлах у головы - 2,0 м;

- у крупа - 1,4 м;

- в станках и клетках - 1,2 м.

Ограждение денников со стороны коридора на высоту 1,4 м должно быть сплошным, выше - до высоты 2,2 м с прозорами 0,05 м.

6.8 В изоляторах содержание животных следует предусматривать безвыгульным.

6.9 Нормы площади выгульных площадок с твердым покрытием для больных незаразными болезнями животных приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Группы животных | Норма площади на голову, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Верблюды |  |
| - взрослые | 20,0 |
| - молодняк | 10,0 |
| 2 Лошади и крупный рогатый скот |  |
| - взрослые | 8,0 |
| - молодняк | 5,0 |
| 3 Свиньи |  |
| - взрослые | 5,0 |
| - молодняк | 1,5 |
| 4 Овцы и козы |  |
| - взрослые | 3,0 |
| - молодняк | 2,0 |
| Примечание - Необходимость устройства выгульных площадок для животных определяется заданием на проектирование. При этом их размеры следует определять из расчета обеспечения выгулами 50% поголовья, вмещающегося в стационар. |  |

6.10 Кошек и собак в стационарах, изоляторах и карантинных помещениях содержат в индивидуальных клетках.

6.11 Площадь клеток для собак крупных пород составляет 2 м (1х2 м); для собак мелких пород - 1,5 м (1х1,5 м).

Площадь клеток для кошек составляет 0,5 м (1х0,5 м).

6.12 Индивидуальные клетки для кошек и собак в гостиницах для животных и вивариях по площади аналогичны клеткам, указанным в 6.11.

6.13 Высота индивидуальных клеток для кошек и собак составляет, не менее:

- для собак крупных пород - 0,9 м;

- для собак мелких пород - 0,6 м;

- для кошек - 0,5 м.

6.14 Отловленных животных на станциях по борьбе с болезнями животных допускается содержать в групповых клетках. Минимальная площадь групповых клеток составляет:

- для собак крупных пород - 1,5 м;

- для собак мелких пород - 1,0 м;

- для кошек - 0,4 м.

6.15 Гостиницы для животных оборудуются выгульными площадками для собак из расчета 8 м на одну собаку крупных пород и 5 м - на собаку мелких пород.

Минимальная площадь площадки - 400 м.

Выгульные площадки проектируются из расчета 40% имеющихся в гостинице посадочных мест.

Площадка должна быть освещена.

Территория площадки должна иметь асфальтовые или плиточные дорожки, газон с плотной и низкой (высотой 3-5 см) растительностью, удобной для уборки и обновления.

Площадка огораживается сетчатым забором высотой не менее 2 м. Сетка заглубляется на 0,2 м.

По периметру площадки высаживается декоративный кустарник.

Выгульные площадки оборудуются контейнерами для сбора кала и дезбарьером.

6.16 Лабораторные животные в вивариях содержатся в групповых клетках.

Рекомендуемые минимальные площади на одну голову в групповых клетках составляют:

- на одну мышь - 40 см;

- на одну крысу - 150 см;

- на одного хомяка - 100 см;

- на одну морскую свинку - 300 см.

Кролики в вивариях содержатся в индивидуальных клетках площадью 0,54 м (0,6х0,9 м). Высота клетки - 0,4 м.

6.17 Клетки с лабораторными животными размещаются в 2-3 ярусных стеллажах. В помещениях для животных стеллажами занимается 2/5 площади. Стеллажи размещаются вдоль стен.

6.18 Максимально допустимое количество лабораторных животных в одной клетке и количество голов лабораторных животных на 1 м и площади пола помещения приведены в приложении В.

7 МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1 Для облегчения труда ветеринарных специалистов, обслуживающего персонала и повышения эффективности ветеринарных мероприятий на ветеринарных объектах должна быть предусмотрена механизация производственных процессов.

7.2 В помещениях для содержания животных следует предусматривать механизацию поения, раздачи кормов, внесения подстилки, удаления навоза и экскрементов, доения. Для сбора молока от животных, больных маститом, предусматриваются отдельные мощности.

Кроме того, при проектировании должны предусматриваться:

- мобильные высоконапорные автоматизированные установки для влажной и аэрозольной дезинфекции и дезинсекции помещений;

- устройства (станки и т.п.) для фиксации животных при лечении и проведении профилактических обработок;

- механизированные и автоматизированные линии и приборы-автоматы для проведения диагностических исследований и анализа проб;

- контейнеры для сбора конфискатов от вынужденно убитых животных и трупов мелких животных;

- транспорт для перевозки больных животных, трупов и т.д.

7.3 Режим работы ветеринарных специалистов и обслуживающего персонала - односменный, двухсменный при продолжительности рабочей смены 8 ч, рабочей недели - 40 ч.

Норма численности штата ветеринарных специалистов для выполнения годового объема ветеринарных работ, связанных с проведением противоэпизоотических, лечебных, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также других ветеринарных работ (учет, планирование, отчетность) определяются по формуле:

,

где  - норма численности штата на выполнение годового объема ветеринарных, контрольно-инспекционных работ;

- нормы времени соответствующих категорий ветеринарных работников на выполнение ветеринарных работ и отдельных категорий работников Государственной ветеринарной службы на выполнение контрольно-инспекционных и других работ;

- годовой объем ветеринарных работ по ее видам (голов, проб и т.п.), годовой объем работ, выполняемый отдельными категориями работников Государственной ветеринарной службы;

- годовой фонд рабочего времени;

- норма подготовительно-заключительного времени соответствующей категории работников, в том числе работников Государственной ветеринарной службы;

- норма времени на отдых и личные надобности.

Норма времени на подготовительно-заключительные работы, отдых и личные надобности (в год на одного исполнителя):

- подготовительно-заключительные работы (переход от санпропускника до комнаты ветспециалистов, переодевание спецодежды, мытье рук, работа с литературой, подготовка к уборке рабочего места - 445,5 ч;

| - перерыв на отдых |  | - 93 ч; |
| --- | --- | --- |
| - на личные надобности |  | - 46,5 ч; |
|  | Итого: | - 585 ч. |

7.4 Количество персонала, обслуживающего животных в вивариях, определяется из следующих норм нагрузки животных одного вида на рабочего по уходу (с учетом норм размещения животных в клетках) (таблица 6).

Таблица 6

| Вид животных | Количество голов животных | Количество клеток, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 Мыши | 800-1000 | 80-100 |
| 2 Крысы | 600 - 700 | 80-100 |
| 3 Хомяки | 600 | 60-70 |
| 4 Морские свинки | 400 | 50-70 |
| 5 Кролики | 80 | 80 |
| 6 Собаки | 18-20 | 18 - 20 |
| 7 Кошки | 35-40 | - |

7.5 Количество работников по уходу за сельскохозяйственными животными определяется по "Типовым нормативам, нормам обслуживания, выработки и численности работников животноводческих комплексов".

8 НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ

8.1 Нормы потребности в воде животных и птицы, содержащихся на ветеринарных объектах, следует принимать по нормам технологического проектирования для соответствующего вида животных, зверей и птиц.

Нормы потребности в воде лабораторных животных определяются заданием на проектирование.

8.2 Расчетные расходы воды санитарным оборудованием (раковинами, мойками, лабораторными кранами и др.), свободные напоры у кранов и диаметры подводящих воду трубопроводов, необходимость устройства противопожарного водопровода принимаются по СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.10.03-84.

Расход воды на технологические нужды по ветеринарному обслуживанию животных и на технологические нужды, связанные с непосредственным содержанием животных на ветеринарных объектах, учитывается по техническому заданию на проектирование и отражается в технологической части проекта.

8.3 Ветеринарные объекты должны быть обеспечены водой питьевого качества, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Температуру горячей воды принимать 65 °С. Нормативы водопотребления и водоотведения при проведении мероприятий на ветеринарных объектах принимать в соответствии с технологической частью проектов.

8.4 Для подачи воды на производственные и хозяйственные нужды ветеринарные объекты должны быть оборудованы объединенным водопроводом.

В случае невозможности обеспечения всех нужд водой питьевого качества проектируются раздельные системы (хозяйственно-бытовая и производственная).

8.5 Производственные помещения ветеринарных объектов должны быть обеспечены холодным и горячим водоснабжением и санитарно-техническим оборудованием в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| Помещения | Санитарно-техническое оборудование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Манеж-приемная, помещение ветеринарной обработки животных | Раковина, душевая сетка с гибким шлангом и поливочный кран |
| 2 Аптека | Мойка и раковина |
| 3 Диагностический кабинет | То же |
| 4 Кабинет для исследований | " |
| 5 Моечная-стерилизационная | " |
| 6 Помещение для убоя | Раковина и поливочный кран |
| 7 Вскрывочная | То же |
| 8 Утилизационная | " |
| 9 Помещение для дезинфекции спецодежды | " |
| 10 Помещение для дезинфекции тары | " |
| 11 Помещение для дезинфекции транспортных средств | Специальное оборудование и поливочные краны |
| 12 Помещение для лечебных процедур | Раковина, душевая сетка с эластичным шлангом и поливочный кран |
| 13 Помещение для содержания животных | Поилки и поливочные краны |
| 14 Помещение для сбора молока в стационаре для дойных животных | Мойка |

8.6 Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды следует принимать в соответствии с СНиП 2.04.01-85*.

8.7 Системы водоснабжения ветеринарных объектов следует относить ко II категории надежности.

Элементы системы водоснабжения II категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к I категории надежности.

На сети внутреннего водоснабжения следует устанавливать внутренние пожарные краны в соответствии с требованиями CНиП 2.04.01-85*.

9 НОРМЫ ВЫХОДА НАВОЗА И ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЕГО УДАЛЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

9.1 Нормы выхода навоза (кала и мочи) и системы удаления и обеззараживания навоза от сельскохозяйственных животных, содержащихся на ветеринарных объектах, следует принимать по нормам технологического проектирования для соответствующих видов животных, зверей и птиц и НТП 17-99*.

9.2 Нормы выхода кала и мочи от лабораторных животных (кроме кроликов), а также нормы расхода подстилки определяются заданием на проектирование.

9.3 Навоз от изоляторов и карантинов должен собираться и храниться в отдельных карантинных емкостях, которые следует, как правило, размещать на собственном внутреннем дворе изолятора или карантина. Дезинфекция, транспортировка и утилизация такого навоза осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами.

9.4 Навоз от стационаров, где размещаются сельскохозяйственные животные, собирается в отдельную емкость (закрытое навозохранилище) и не реже одного раза в полугодие вывозится за пределы города (поселка) в места, согласованные с ветсаннадзором и территориальными органами госсанэпидслужбы.

9.5 Использованная подстилка, загрязненная экскрементами лабораторных животных, собирается в специальные контейнеры и периодически вывозится в места, согласованные госветнадзором и территориальными органами госсанэпидслужбы.

9.6 Ветеринарные объекты должны быть оборудованы канализацией для отведения сточных вод.

9.7 Сточные воды от изоляторов, карантинов, ветстанций, ветлабораторий и ветлечебниц должны собираться самостоятельной канализационной сетью и перед выпуском их в общую сеть (города, поселка и т.п.) подвергаться обеззараживанию.

9.8 Сточные воды от вивариев и гостиниц для животных перед выпуском в общую сеть также обеззараживают.

9.9 Ливневые стоки с выгульных площадок, загрязненные навозом, и ливневые стоки с выгульных площадок для собак, загрязненные фекалиями, собирают в систему открытых лотков с подачей в водонепроницаемые емкости для последующей утилизации.

9.10 Манеж-приемная, помещение для лечебных процедур и ветеринарных обработок животных, вскрывочная, утилизационная, а также помещение для убоя, дезинфекции транспортных средств и тары, обработки спецодежды и для содержания животных должны быть оборудованы трапами для отвода жидкости.

9.11 Условия спуска сточных вод от ветеринарных объектов должны быть согласованы с территориальными органами госсанэпидслужбы Российской Федерации и удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.

10 НОРМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЖИВОТНЫМИ ТЕПЛА, ГАЗОВ И ВОДЯНЫХ ПАРОВ

10.1 Нормы выделения тепла, углекислого газа и водяных паров животными, содержащимися на ветеринарных объектах, следует принимать по нормам технологического проектирования для соответствующего вида сельскохозяйственных животных, зверей и птиц.

10.2. Нормы выделения тепла, углекислого газа и водяных паров лабораторными животными, собаками и кошками, содержащимися на ветеринарных объектах городов и мелких населенных пунктов, определяются заданием на проектирование.

10.3 Половозрастные группы и живую массу животных, зверей и птиц, лабораторных животных, содержащихся на ветеринарных объектах городов и мелких населенных пунктов, указывается в задании на проектирование. Если в задании на проектирование такие данные отсутствуют, их принимают исходя из показателей характерного живого веса для данного вида (например, по крупному рогатому скоту за основу принимается средний вес коровы 500 кг при надое 4000 кг).

11 НОРМЫ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА И ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЕТЕРИНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

11.1 Нормы температур, влажности и воздухообмена внутреннего воздуха в помещениях ветеринарных объектов в холодный и переходный периоды года (при температуре наружного воздуха ниже 10 °С) приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Помещения | Температура в холодный период года, °С | Кратность в 1 ч или объем воздухообмена, м/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 Комната специалистов, аптека | 18 | - | 1,5 |  |
| 2 Манеж-приемная, помещение для ветеринарных обработок | 15 | 1,5 | - |  |
| 3 Кладовая для биопрепаратов | 4 | - | 0,5 |  |
| 4 Диагностический кабинет (комната для исследований) | 18 | 2 | 3 |  |
| 5 Моечная-стерилизационная | 18 | 1-2 | 2-3 |  |
| 6 Кладовая для дезсредств | Не нормируется | 0,5-1,0 | 1,5 |  |
| 7 Помещение для убоя (усыпления) | 16 | - | 1 |  |
| 8 Камера для временного хранения туш | От минус 2 до 2 | - | 0,5 |  |
| 9 Вскрывочная | 14 | 2 | 3 |  |
| 10 Утилизационная | 14 | По расчету |  |  |
| 11 Помещение для дезинфекции спецодежды | 16 | По технологическим требованиям |  |  |
| 12 Помещение для дезинфекции транспортных средств | 10 | То же |  |  |
| 13 Помещение для дезинфекции тары | В соответствии с технологическими требованиями (по заданию на проектирование) |  |  |  |
| 14 Помещение для содержания сельскохозяйственных животных (в стационарах и изоляторах) | По нормам технологического проектирования для соответствующих животных, зверей и птиц |  |  |  |
| 15 Помещение для содержания лабораторных животных: |  |  |  |  |
| - мышей | 20 | 8 |  | 10 |
| - крыс | 20 | 8 |  | 10 |
| - хомяков | 20 | 8 |  | 10 |
| - морских свинок | 16 | 8 |  | 10 |
| - кроликов | 16 | 8 |  | 10 |
| 16 Помещение для содержания собак и кошек | 16 | 8 |  | 10 |
| 17 Инвентарные и фуражные | Не нормируется |  |  |  |
| Примечания 1 Относительная влажность воздуха в производственных помещениях, указанных в пунктах 1, 3 и 4, не должна превышать 75%, в пунктах 2, 5, 6-11 - 80% и быть не менее 30%. Относительная влажность воздуха в помещениях для содержания сельскохозяйственных животных определяются соответствующими нормами технологического проектирования. Относительная влажность воздуха в помещениях для содержания лабораторных животных, в том числе собак и кошек, составляет в среднем 55% с колебаниями от 50 до 65%. 2 Температура внутреннего воздуха производственных помещений, за исключением помещений для содержания животных, в теплый период года (при температуре наружного воздуха 10 °С и выше) должна быть не более чем на 3° выше средней температуры наружного воздуха в 13 часов самого жаркого месяца. 3 При аэрозольной дезинфекции расчетная температура в помещении для дезинфекции транспортных средств должна быть 16 °С. |  |  |  |  |

11.2 В холодный период года подачу подогретого приточного воздуха следует предусматривать в верхнюю зону помещений, а при необходимости, в коридор для возмещения объема воздуха, удаляемого из помещений, воздухообмен которых установлен по вытяжке.

11.3 В теплый период года в помещениях следует предусматривать естественное поступление наружного воздуха через открывающиеся окна.

Подачу наружного воздуха системами с механическим побуждением следует предусматривать для помещений без окон.

11.4 В районах с расчетной температурой наружного воздуха в теплый период года выше 25 °С (параметр А) в помещениях с постоянным пребыванием людей (комнаты специалистов, комнаты для исследований) следует предусматривать установку потолочных вентиляторов для повышения скорости движения воздуха до 0,3-0,5 м/с.

11.5 Удаление воздуха следует предусматривать, как правило, непосредственно из помещений системами с естественным или механическим побуждением.

11.6 Нормы скорости движения воздуха в производственных помещениях приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Помещение | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- |
|  | в холодный и переходный периоды года | в теплый период года |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Все производственные помещения, за исключением помещений для содержания животных | 0,3 | 0,5 |
| 2 Помещения для содержания животных | По нормам технологического проектирования для соответствующих видов животных, зверей и птиц |  |
| 3 Помещения для содержания лабораторных животных | 0,3 | 0,3 |
| 4 Помещения для содержания кошек и собак | 0,3 | 1,0 |

11.7 Максимально допустимая концентрация аммиака и углекислого газа в помещениях, где содержатся сельскохозяйственные животные, определяются по нормам технологического проектирования для соответствующего вида животных, зверей и птиц.

11.8 Максимально допустимая концентрация вредных газов в помещениях для содержания лабораторных животных составляет:

| - аммиака, мг/л | - 0,01; |
| --- | --- |
| - углекислого газа (% по объему) | - 0,15. |

11.9 Параметры внутреннего воздуха в помещениях для животных должны быть обеспечены:

- в помещениях, в которых находятся сельскохозяйственные животные, - в пространстве высотой 1,5 м над уровнем пола;

- в помещениях для кроликов и нутрий - в пространстве на всю высоту клеток;

- при клеточном содержании птицы - в пространстве на всю высоту клеток или клеточных батарей;

- при клеточном содержании лабораторных животных - в пространстве на высоту стеллажей, где размещены эти клетки;

- при клеточном содержании собак и кошек - на всю высоту клеток.

11.10 Необходимость устройства отопления и производительность систем отопления и вентиляции определяется расчетом в зависимости от установленных настоящими нормами параметров внутреннего воздуха в помещениях и воздухообмена, тепло-, паро- и газовыделений животными и расчетных температур наружного воздуха с учетом теплотехнической характеристики ограждающих конструкций этих помещений.

Местные отсосы в производственных помещениях следует предусматривать в зависимости от принятого технологического оборудования (вытяжные шкафы, автоклавы, дезкамеры и др.).

12 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

12.1 Электротехническую часть проектов ветеринарных объектов, в том числе средств автоматизации и слаботочные устройства, разрабатывают в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ 01-93, РД 34.21.122-87 и др. с учетом электробезопасности.

12.2 Охранная сигнализация выполняется по заданию на проектирование (в целом по периметру ветеринарных объектов, группы зданий и т.д.).

12.3 Помещение зданий ветеринарных объектов (за исключением помещений с мокрыми технологическими процессами, душевых, санузлов и др.) должны оборудоваться пожарной и пожароохранной сигнализацией с выходом сигнала в помещение с круглосуточным дежурством.

12.4 Автоматическую пожарную сигнализацию и автоматические установки пожаротушения предусматривают в соответствии с НПБ 110-99. Электроснабжение противопожарных устройств обеспечивается в соответствии с требованиями ПУЭ и других нормативных документов.

12.5 Эвакуацию людей из зданий и помещений, а также пожарные лестницы следует проектировать для одноэтажных, двухэтажных и выше ветеринарных объектов в соответствии с СНиП 2.09.02-85*.

12.6 Электрическое освещение предусматривается следующих видов:

- рабочее, напряжением 220 в;

- эвакуационное, напряжением 220 в.

12.7 В качестве приборов освещения рекомендуется применять светильники с люменисцентными лампами, для отдельных помещений с редким пребыванием персонала возможно применение светильников с лампами накаливания.

12.8 Освещенность ветеринарных объектов следует проектировать с учетом требований ВСН-1991 и СНиП 23-05-95.

12.9 Для обеспечения безопасности людей и животных на ветеринарных объектах предусматривают выравнивание электрических потенциалов в соответствии с ОСТ 46180-85.

13 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

13.1 Запрещается строительство общехозяйственных ветеринарных объектов на месте бывших скотомогильников, очистных сооружений. Во избежании распространения запахов необходимо вдоль границы территории ветеринарных объектов создавать зеленую зону из древесных насаждений.

13.2 Ветеринарные объекты должны быть огорожены и отделены от жилых построек санитарно-защитной зоной, иметь зооветеринарные разрывы, указанные в 1.6 настоящих норм.

13.3 Для хранения трупов усыпленных животных, а также трупов животных и птицы, павших от различных болезней, конфискатов, полученных в ветеринарных лечебницах, на ветеринарных объектах выделяются помещения, оборудованные морозильными камерами.

Трупы и конфискаты специально оборудованным транспортом вывозятся на специально оборудованные пункты сбора сырья цеха по переработке биологических отходов, на ветеринарно-санитарные утилизационные заводы по производству мясокостной муки или биотермические ямы в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов".

13.4 В связи с небольшими размерами ветеринарных объектов и незначительными выбросами в удаляемом воздухе из помещений, при соблюдении санитарно-защитной зоны и зооветеринарных разрывов, расчет рассеивания этих вредностей в атмосферном воздухе при проектировании ветеринарных объектов не проводится.

Расчет рассеивания вредностей в обязательном порядке осуществляется при проектировании ветеринарно-санитарных утилизационных заводов, помещений для кремации на кладбищах домашних животных, питомников лабораторных животных.

13.5 Сточные воды от изоляторов и карантинов собирают в отдельные канализационные колодцы и перед выпуском их в общую канализационную сеть обеззараживают.

14 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

14.1 Мероприятия по охране труда на ветеринарных объектах должны разрабатываться в соответствии с действующими нормами, правилами и указаниями, включая типовые правила пожарной безопасности для объектов сельскохозяйственного производства и систему стандартов безопасности труда.

14.2 При разработке мероприятий по охране труда следует руководствоваться "Перечнем работ с вредными и особо вредными условиями труда, на которых работникам учреждений и организаций государственной ветеринарной службы Российской Федерации устанавливаются доплаты к основному окладу (тарифной сетке)".

14.3 При проектировании ветеринарных объектов для обеспечения охраны труда и техники безопасности следует руководствоваться требованиями ГН 2.2.5.686-98, ГН 2.2.5.687-98, ГН 2.2.6.709-98, СП 1.1.1058-01, ГОСТ 12.1.005-88, а также санитарными правилами организации технологических процессов и гигиеническими требованиями к используемому оборудованию.

Освещенность рабочих мест на ветеринарных объектах должна соответствовать нормативам, определенным в ВСН-1991 и СНиП 23-05-95.

14.4 Санитарно-бытовые помещения на ветеринарных объектах проектируются в соответствии с требованиями ВСН 52-89 (раздел 2.2).

14.5 Работники ветеринарных объектов обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работников сельского хозяйства и водного транспорта".

14.6 При расчете условий шума и проектировании защиты от шума для обеспечения допустимых уровней звукового давления необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 12.1.003-83* и СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

14.7 При проектировании предусматривают основные мероприятия по технике безопасности:

- металлические части машин, оборудования и электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, заземляют;

- стационарные машины и агрегаты прочно устанавливают на фундаменты согласно паспортным данным;

- приборы и трубопроводы системы отопления оборудуют защитными ограждениями, исключающими возможность контакта с ними животных. При этом должна быть обеспечена возможность их очистки и дезинфекции.

14.8 При проектировании ветеринарных объектов для обеспечения техники безопасности при работе с лекарственными средствами следует руководствоваться "Правилами хранения, учета, отпуска лекарственных средств списка А и Б, предназначенных для ветеринарных целей".

14.9 При проведении диагностических или лечебно-профилактических мероприятий на ветеринарных объектах необходимо создавать условия, исключающие травмирование людей, в частности, осуществлять фиксацию различных видов животных.

Методы фиксации различных видов животных приведены в приложении Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Термины и определения

А1 Термины и определения приведены в таблице А.1

Таблица А.1

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ветеринарный объект | Здания и постройки ветеринарного назначения (городские станции по борьбе с болезнями животных, ветеринарные лаборатории, ветеринарные лечебницы, амбулатории, пункты и др.). К ветеринарным объектам относятся также сооружения, имеющие ветеринарно-санитарное значение. |
| Иной населенный пункт | Населенное место (поселение), первичная единица расселения людей в пределах одного застроенного земельного участка (поселок городского типа, село). Обязательный признак населенного пункта - постоянство использования его как места обитания из года в год. |
| Минимальный зооветеринарный разрыв | Минимальное расстояние (в метрах) от объекта, на котором находятся животные или располагаются вспомогательные службы, связанные с обеспечением работы животноводческого объекта до других животноводческих и гражданских объектов, позволяющее нормально функционировать данному объекту и обеспечивающее нейтрализацию отрицательных факторов воздействия на животных окружающих объектов и ветеринарное благополучие объекта. |
| Парикмахерская для животных | Предприятие, где стригут, причесывают волосяной покров, стригут и обрабатывают когти животных. |
| Продукция животноводства | Совокупность продуктов производства различными отраслями животноводства. |
| Санитарно-защитная зона | Минимальное расстояние (в метрах) между промышленными предприятиями и жилыми или общественными зданиями, а также объектами различного назначения для защиты населения от влияния вредных факторов производства (шум, запыленность, выбросы и т.д.). |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Ориентировочное количество животных разных видов на 1000 жителей

в городах и иных населенных пунктах

Ориентировочное количество животных разных видов на 1000 человек населения в городах и мелких населенных пунктах приведено в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Вид животных | Количество голов |  |
| --- | --- | --- |
|  | города | иные населенные пункты |
| 1 | 2 | 3 |
| Крупный рогатый скот | 0,20 | 1,0 |
| Свиньи | 0,50 | 3,0 |
| Лошади | 0,10 | 0,2 |
| Козы | 0,20 | 5,0 |
| Овцы | 0,25 | 2,0 |
| Собаки | 15 | 20 |
| Кошки | 12 | 15 |
| Примечание - Ориентировочное количество животных для расчета мощности ветеринарных объектов принимается за основу в случае отсутствия статистических данных по конкретному городу или иному населенному пункту |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Максимально допустимое количество лабораторных животных в клетке

и количество голов на 1 м площади пола помещения

Максимально допустимое количество животных в клетке и количество голов на 1 м площади пола помещения приведено в таблице В.1.

Таблица В.1

| Вид животных | Максимально допустимое количество животных в клетке | Количество голов животных на 1 мплощади пола помещения |
| --- | --- | --- |
| Мыши | 15 | 65 взрослых или 240 молодняка |
| Крысы | 10 | 20 взрослых или 100 молодняка |
| Хомяки | 5 | 30-40 |
| Морские свинки | 5 | 15-18 |
| Кролики | 1 | 3-4 |
| Примечания 1 Для примерного определения производственной площади следует исходить из расчета, что 1 м площади дна клетки должен приходиться на 1 г веса животного. 2 Кошки размещаются в вольерах по 5 голов, где предусматривается устройство полок (лежаков), достаточных по площади для размещения всех животных. Перед входом в вольер оборудуется сетчатый тамбур. |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Методы фиксации различных видов животных

Методы фиксации различных видов животных приведены в таблице Г.1

Таблица Г.1

| Вид животных | Метод фиксации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Крупный рогатый скот | Применяют укрощение животного путем сдавливания носовой перегородки пальцами, щипцами Гармса, Николаева, носовыми кольцами или ограничивают движения тела животного, удерживая его за рога, с помощью веревки за шею, рога, голову и второй петли вокруг носа. Задние конечности фиксируют веревочной петлей, которую накладывают на обе конечности несколько выше скакательных суставов. При расчистке и обрезке копыт на тазовые конечности животных можно наложить закрутку на голень. |
|  | Быков фиксируют с помощью носовых колец и прочного ремня-ошейника с цепью. |
|  | Быков-производителей независимо от их нрава доставляют на обследование только на недоуздке и обязательно применяют палку-водило (карабин) длиной около 2 м, которую прицепляют за носовое кольцо, что предупреждает внезапное нападение животного на человека. |
|  | Телят удерживают руками за шею, уши или с помощью шейной глухой петли со специальным узлом и привязывают веревкой к стойке. |
| Свиньи | Фиксируют в стоячем положении путем захвата верхней челюсти металлическим тросом и ручкодержателем или в станке несложной конструкции. Откормочный молодняк и подсвинков удобно удерживать щипцами, предложенными К.П.Соловьевым. При работе с хряками, старыми боровами и кормящими свиноматками, особенно фиксированными в станках, требуется осторожность. |
| Козы и овцы | Удерживают за рога или шею. В необходимых случаях их фиксируют в лежачем положении на столе. |
| Лошади | Фиксируют так, чтобы они не могли ударить передними и задними конечностями или укусить. К лошадям следует подходить несколько сбоку, в направлении плеча и лопатки, лучше с левой стороны, поскольку лошадь привыкает к этому в процессе эксплуатации. Подойдя к голове, берут левой рукой за недоуздок, уздечку или гриву, а правой - поглаживают и похлопывают по шее, холке, затем по лопатке и плечу. Если животное содержится без привязи в деннике, его следует окликнуть, чтобы привлечь внимание к себе, подозвать, произнося ласковые слова. Необходимо, чтобы лошадь обязательно встала головой к человеку. К находящемуся в станке или на коновязи животному следует подходить не сзади, а несколько сбоку с той стороны, куда оно смотрит. При термометрии, ректальном исследовании, проведении различных лечебных манипуляций, чтобы обеспечить безопасность работы ветеринарного специалиста, необходимо поднять грудную конечность с той стороны, с которой манипулирует специалист, или наложить путки на одну или обе задние конечности. Грудную конечность фиксируют, подняв за щетку или путовую часть и согнув в запястном суставе. При этом встают сбоку от животного спиной к его голове. Поднятую конечность удерживают двумя руками, а при длительных манипуляциях - с помощью путки или веревки, перекинутой через спину. Нельзя класть поднятую конечность животного на свое колено, так как у животного появляется четвертая точка опоры, что небезопасно для человека. Не следует привязывать веревку к какому-либо предмету или обматывать вокруг туловища животного, так как при неожиданном падении лошадь не сможет быстро высвободить конечность. При обследовании задних частей тела фиксируют тазовую конечность. Встав у крупа лошади лицом к хвосту, одной рукой опираются в маклок, а другой легко похлопывают по ноге сверху вниз, поднимают ее, застегивают путовый ремень, или надевают веревочную петлю, которую затем пропускают между передними конечностями, обводят вокруг шеи и завязывают нестягивающейся петлей. При исследовании строптивых и для укрощения беспокойных лошадей применяют закрутки и губные клещи. Чтобы наложить закрутку, вводят кисть руки в петлю закрутки. Захватив верхнюю губу и оттянув ее вперед, левой рукой перемещают петлю закрутки на губу и туго закручивают. Надежно фиксировать животное можно в специальных станках. Лошадь в станке рекомендуется привязывать на растяжку, а строптивому животному, чтобы не завалилось, под живот подвести ремни. |
| Верблюды | Доставляют для исследований на недоуздке. Подходить к ним надо осторожно, лучше сбоку (со стороны грудных конечностей). Способы укрощения этих животных такие же, как крупного рогатого скота и лошадей. Учитывая специфические особенности поведения верблюдов, фиксировать их должны в основном лица, постоянно ухаживающие за ними. |
| Птица | Фиксируют, удерживая в естественном положении за конечности и крылья, не сдавливая грудную клетку, чтобы избежать удушья. При работе с водоплавающими (гуси, утки) нужно еще и удерживать голову, чтобы избежать удара в глаз, и проводить манипуляции на расстоянии вытянутых рук. |
| Пушные звери | Удерживают специальными щипцами или руками в брезентовых с ватной подкладкой рукавицах. Зверей кладут на стол и держат одной рукой за шею, другой за туловище. Ротовую полость можно раскрыть с помощью зевников конструкции В.А.Берестова и использовать специальные намордники. Можно фиксировать в сетчатых ловушках и применять анальгезирующие или транквилизирующие средства с местноанестезирующими веществами, а также средство для наркоза. |
| Собаки | Надевают намордник или завязывают им ротовую полость крепкой тесьмой. С этой целью на челюсти сверху накладывают тесьму, завязывают простым узлом под нижней челюстью, а затем окончательно закрепляют на затылке морским узлом. Эти процедуры выполняют с помощью хозяина. При подозрении на бешенство, а также злых и беспокойных собак лучше поместить в специальную металлическую клетку, одна сторона которой передвигается и зажимает ее. Для фиксации собак в лежачем положении используют операционный стол для мелких животных, позволяющий придать им любое положение для удобства в работе. |
| Кошки | При болезненных манипуляциях фиксируют в специальном матерчатом рукаве или обертывают полотенцем, оставляя свободной подлежащую исследованию часть тела. Морду можно завязать, как собаке, а ноги фиксировать руками в кожаных или резиновых перчатках. |

Текст документа сверен по:

официальное издание

/ Минсельхоз России. - М., 2002